
分布式光纤测温系统技术规格书
一、项目简介
1.采购内容及交货期：
（1）招标项目：分布式光纤测温系统投资计划
     订货范围：分布式光纤测温系统，1套

（2）交货期：在合同或协议签订后30日内。（订货范围与交货期可列表表示，不限制格式）

2．相关设备配套：


	序号
	名称
	数量
	单位
	规格/型号
	备注

	1
	矿用本安型分布式光纤测温主机
	1
	台
	
	

	2
	光纤测温系统软件
	1
	套
	
	

	3
	工控机（含显示器）
	1
	套
	H610
	

	4
	矿用隔爆兼本安直流电源
	1
	台
	KDY660/24B
	

	5
	感温光缆
	5000
	米
	MGTSV-2A
	

	6
	矿用光纤接线盒
	10
	个
	FGH4
	

	7
	安装辅材
	1
	套
	/
	

	8
	相关资料
	1
	套
	使用说明书、合格证等
	


二、总则

1．本技术规格书提出了本项目的基本参数和主体结构要求，投标方应根据此要求负责对投标设备进行结构详细设计、制造、运输、指导安装和指导调试等。交货地点为招标方指定地点，技术资料交接地点为现场或招标方指定地点。
2．本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关规范和条文。投标方保证提供符合本技术规范的相关国际、国内工业标准的优质产品及相关服务。
3．投标方必须执行本技术规格书所列标准(但不仅限于此)。投标方在设备详细设计、制造、运输和指导安装过程中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版标准。本技术规范所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。
4．合同签订前，招标方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权力，具体项目和条款由买、卖双方商定，投标方应予以配合。
5．投标方所提供的产品(含外购件)必须是满足要求的全新产品。
6．投标方所提供的产品(含外购件)应技术先进、价格合理，出厂前应根据行业相关标准规范进行检验，检验合格后方可出厂，并需随产品提供相关检验报告。
7．投标方必须按要求及时提供产品的各种技术文件以满足项目设计要求。
8．招标方不承担有关设备专利的一切费用和责任。
9．投标方提供的产品必须满足本规格书对性能保证的要求，并提供良好的技术指导服务，包含现场指导安装、指导调试及后期的售后服务。
10．投标方应保证在设备详细设计、制造、运输、技术服务过程中符合国家相关的安全、环保要求。
三、使用环境条件

1．所属煤矿均为瓦斯矿井，煤层有自然发火倾向，煤尘有爆炸危险性。

2．周围环境温度不高于+40℃，不低于0℃。

3．空气相对湿度不大于95%(+25℃)。

4．海拔高度不超过1500m。

四、制造标准及安全要求

1．安全要求符合最新版《煤矿安全规程》有关规定。
2．产品出厂时具有产品生产单位的“产品检验合格证”，配套电气部分具有合格有效的“防爆合格证”、“矿用产品安全标志证书”。
4．产品符合但不限于如下国家或行业相关标准：
GB/T 14048.1-2022《低压开关设备和控制设备总则》

GB/T 8566-2022《系统与软件工程 软件生存周期过程》

GB/T 4859-2021《电气设备的抗干扰特性基本测量方法》

MT/T 209-2019《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第 1 部分：设备通用要求》

GB/T3836.2-2021《爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳 “d” 保护的设备》

GB/T3836.4-2021《爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型 “i” 保护的设备》

GB/T 9254-2021《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

MT/T 757-2019《煤矿自然发火束管监测系统通用技术条件》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

MT/T 899-1999《煤矿用信息传输装置通用技术条件》

MT/T 1007《矿用信息传输接口》
五、主要技术参数

（一）矿用本安型分布式测温主机

（1）额定工作电压：DC 12V，工作电压范围：（9~24）V DC；

（2）最大工作电流：≤850mA。

（3）具有矿用产品安全标志证书及防爆合格证，防爆标志：Ex ia I Ma；

（5）测温通道数量：≥12 通道； 测温范围:-40℃～150℃；

（6）定位准确度：≤1m,

（7）单通道最大测量距离：10km；

（8）以太网电信号 数量：1路;速率： 100/1000Mbps 自适应 ；

（9）以太网光信号接口 数量：1 路；要求单显双模千兆光口
（10）RS485 信号接口 数量：1 路；传输速率：4800bps；

（二）感温光缆

	技术参数名称
	铠装软光缆

	光纤模式
	62.5/125μm多模光纤

	芯数
	2芯

	外部直径
	根据具体敷设位置定制

	外护套材料
	低烟无卤，阻燃型热塑材料

	允许的曲率半径
	敷设时：光缆外径的20倍

	
	工作时：光缆外径的10倍

	温度范围
	-40 ℃～150 ℃


（三）矿用隔爆兼本安型直流稳压电源

（1）工作电压:660/127V.AC;

（2）视在功率≤150VA;

（3）输出电压：:24V/12V

（4）输出路数：4路
（5）连续工作时间:≥4h(额定负载时)

（6）必须通过CCC强制认证。（提供3C证书）
六、主要结构形式及技术要求

1.系统具有按时序自动控制各路探温转换功能；

2.系统具有采集和显示各路温度等功能

3.系统具有仪器工作状态、设备故障、测温光纤故障、温度报警等功能。

4.系统具有操作权限管理功能。

5.系统能显示被测温度相关信息数据，并具有趋势分析功能。

6.系统具有按取样点和监测参数为索引的存储和查询功能。

7.系统具有报表、曲线等打印功能。

七、质量保证及承诺

1．质量保证

整机质保期为使用12个月或到货后18个月（先到为准），质保期出现的质量问题由中标方无偿解决，由于非正常使用因素造成的损坏除外。质保期满后，中标方应提供产品运行出现的故障持续维修服务，对维修所需费用中标方仅收取正常成本费用。

2．承诺

如使用单位没有相应的备用件，中标方必须储备（备用大部件）及易损件存放在使用单位或附近的服务基地，保证出现问题后能在24小时内解决。

八、报价的内容及要求

1．项目整体报价，按设备机型分别报价，列出设备易损件、主要部件的分项报价明细清单，按照明细清单逐项进行报价，并承诺对其供应的设备负责返厂维修；报价为含税价，含运费。

2. 提供整机所有部件及配件的图号、装机用量和价格清单，构成整机的所有配件总报价不高于设备价格的1.3倍。投标价格明细作为配件采购及设备维修的价格依据。

3．交货期、质量（设备大修周期、使用寿命、各主要部件寿命及其它）、服务（含配件供应）三方面承诺。

4．除提供招标文件要求外，投标人在其投标文件中应另外详细地写明外购关键件的名称、制造厂家、原产地及价格。

5. 提供投标设备设计、生产、检验所采用的标准（代号、名称）目录。

九、技术支持、资料及要求

1．设备制造完成后，按国家或行业标准及有关技术协议执行验收。验收合格后，由中标方负责发运，并承担运杂费、保险费等费用。

2．货到验收合格后办理相关到货验收手续，留10%质保金。

3．中标方保证一定数量的配件储备，技术服务迅速、及时、彻底，接买方通知后24小时内到位，处理问题不遗留隐患。负责买方技术人员和使用人员进行技术培训。

4．随主机发货时配带出厂质量检验合格证、防爆合格证、矿用产品安全标志证书。

5．操作维护说明书1套、PDF格式电子版操作维护说明书。说明书提供部件示意图及侧面图，提供基本安装尺寸。

6．提供总装图纸，出厂纸质图册1套及PDF格式电子图册。示意图增加侧面图，易损件增加长、宽、厚尺寸。

7．免费提供专用工具1套。

十、调试及技术服务

1．中标方要派合格的现场服务人员驻现场服务，且对派出人员安全负全责。

2．中标方现场技术服务人员要求

（1）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

（2）有较强的责任感和事业心，按时到位；

（3）了解设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导安装、试车等服务；

（4）身体健康，适应现场工作条件。

3．中标方现场技术服务人员职责

（1）中标方现场技术服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装、指导调试、参加试运行和性能验收试验；

（2）在调试前，如实讲解和示范将要进行的程序和方法，对重要工序，中标方技术服务人员要对施工情况进行确认，否则不能进行

下一道工序；经中标方确认的工序如因指导错误而发生问题，中标方负全部责任；

（3）中标方对其现场技术服务人员的一切行为负全部责任；

（4）中标方现场技术服务人员的更换需事先与招标方协商。

